## Monthly Reporting
Monthly Reporting Pollutant Parameters
All values reported in mg/L.
Limits | BOD5 | COD | TSS | NH3 | P | FOG | TDS | PH
Daily Max. | 540 | 1110 | 360 | 65 | 14 | ---- | 3950 | 6.0 to10
Monthly Ave. | 450 | 922 | 300 | 54 | 12 | 75 | ---- | 6.0 to 9
Date Collected
2020-03-05 | 2 | 142 | 3 | 0.1 | 9.13 | <5 | 5080 | 6.8
2020-03-12 | 2 | 112 | 2 | 0.1 | 11.5 |  | 4480 | 6.99
2020-03-19 | 2 | 147 | 3 | 0.1 | 10.7 |  | 4240 | 7.07
2020-03-26 | 2 | 25 | 2 | 0.1 | 9.2 |  | 4540 | 6.97
Average | 2 | 106.5 | 2.5 | 0.1 | 10.1325
BOD5 = Biochemical Oxygen Demand
COD = Chemical Oxygen Demand
TSS = Total Suspended Solids
NH3 = Nitrogen, Ammonia
P =Total Phosphorous
FOG=Fats, Oil, and Greases
TDS = Total Dissolved Solids
Jordan Detweiler | [6 empty] | 2020-04-06
Jordan Detweiler

## Solids Handling Volume
Solids Handling Volume
Solids processing from the wastewater pretreatment plant
| Dried Sludge | Cake Sludge | Dry Tons
| 90% solids | 23% Solids | 100%
Date Hauled | (Tons) | (Tons)
2019-03-01
2019-03-02 | 22.93 | 21.22
2019-03-03 |  | 44.79
2019-03-04 |  | 21.72
2019-03-05 |  | 20.07
2019-03-06 |  | 23.49
2019-03-07 |  | 20.56
2019-03-08
2019-03-09 | 44.02 | 22.68
2019-03-10 | 42.22 | 20.45
2019-03-11 | 20.79 | 22.93
2019-03-12 | 42.88 | 20.07
2019-03-13
2019-03-14 | 22.4
2019-03-15
2019-03-16 |  | 51.25
2019-03-17 |  | 47.64
2019-03-18 | 66.39 | 22.86
2019-03-19 |  | 20.12
2019-03-20 | 21.74 | 24.73
2019-03-21 |  | 19.73
2019-03-22
2019-03-23 |  | 20.35
2019-03-24 |  | 21.3
2019-03-25 | 19.32 | 39.42
2019-03-26 | 19.28 | 23.32
2019-03-27 | 19.82
2019-03-28 | 18.91 | 46.93
2019-03-29
2019-03-30 | 39.69 | 21.56
2019-03-31 |  | 24.77
| 400.39 | 621.96

## Effluent Discharge
Effluent Flow Data
All values reported in gallons.
Date | Daily Flow Discharged | Average Daily Flow | Month Total
2019-03-01 | 193103 | 666057.4839 | 20647782
2019-03-02 | 666175
2019-03-03 | 853980
2019-03-04 | 868443
2019-03-05 | 916379
2019-03-06 | 713616
2019-03-07 | 574882
2019-03-08 | 35033
2019-03-09 | 763586
2019-03-10 | 786956
2019-03-11 | 819753
2019-03-12 | 768006
2019-03-13 | 832337
2019-03-14 | 647832
2019-03-15 | 229938
2019-03-16 | 611336
2019-03-17 | 825117
2019-03-18 | 765558
2019-03-19 | 793047
2019-03-20 | 767630
2019-03-21 | 755670
2019-03-22 | 267466
2019-03-23 | 628902
2019-03-24 | 771666
2019-03-25 | 693415
2019-03-26 | 765630
2019-03-27 | 800744
2019-03-28 | 743061
2019-03-29 | 380251
2019-03-30 | 713270
2019-03-31 | 695000
Formulas:
Date = [Date, row above]+1