## Monthly Reporting
Monthly Reporting Pollutant Parameters
All values reported in mg/L.
Limits | BOD5 | COD | TSS | NH3* | P | FOG | TDS | PH
Daily Max. | 540 | 1110 | 360 | 65 | 14 | ---- | 3950 | 6.0 to10
Monthly Ave. | 450 | 922 | 300 | 54 | 12 | 75 | ---- | 6.0 to 9
Date Collected
2020-09-03 | 9.8 | 178 | 53 | 3 | 12.7 | <5 | 4410 | 7.02
2020-09-10 | 3 | 164 | 19 | 0.1 | 8.46 |  | 4400 | 6.8
2020-09-17 | 10.7 | 152 | 65 | 2.19 | 15.9 |  | 4390 | 7.2
2020-09-24 | 7.8 | 195 | 101 | 0.1 | 26.6 |  | 4840 | 6.81
Average | 7.825 | 172.25 | 59.5 | 1.3475 | 15.915
BOD5 = Biochemical Oxygen Demand
COD = Chemical Oxygen Demand
TSS = Total Suspended Solids
NH3 = Nitrogen, Ammonia
P =Total Phosphorous
FOG=Fats, Oil, and Greases
TDS = Total Dissolved Solids
Jordan D. Detweiler | [6 empty] | 2020-10-19
Jordan D. Detweiler

## Solids Handling Volume
Solids Handling Volume
Solids processing from the wastewater pretreatment plant
| Dried Sludge | Cake Sludge | Dry Tons
| 90% solids | 23% Solids | 100%
Date Hauled | (Tons) | (Tons)
2020-09-01 | 0
2020-09-02 | 0
2020-09-03 | 0
2020-09-04 | 0
2020-09-05 | 0
2020-09-06 | 0
2020-09-07 | 0
2020-09-08 | 18.71
2020-09-09 | 20.58 | 43.19
2020-09-10 | 20.57 | 22.49
2020-09-11 | 41.48
2020-09-12 | 21.63 | 20.43
2020-09-13 | 0
2020-09-14 | 21.2 | 25.34
2020-09-15 | 19.48
2020-09-16 | 0 | 21.73
2020-09-17 | 0
2020-09-18 | 41.47
2020-09-19 | 0
2020-09-20 | 0
2020-09-21 | 0
2020-09-22 | 23.04 | 42.63
2020-09-23 | 21.82 | 44.5
2020-09-24 | 23.39 | 71.23
2020-09-25 | 0
2020-09-26 | 0
2020-09-27 | 0 | 48.42
2020-09-28 | 0 | 38.8
2020-09-29 | 0 | 65.9
2020-09-30 | 0 | 67.18
| 273.37 | 511.84

## Effluent Discharge
Effluent Flow Data
All values reported in gallons.
Date | Daily Flow Discharged | Average Daily Flow | Month Total
2020-09-01 | 836696 | 662751.8 | 19882554
2020-09-02 | 789643
2020-09-03 | 892476
2020-09-04 | 804907
2020-09-05 | 485375
2020-09-06 | 111381
2020-09-07 | 316775
2020-09-08 | 552536
2020-09-09 | 780412
2020-09-10 | 858742
2020-09-11 | 771074
2020-09-12 | 776207
2020-09-13 | 306804
2020-09-14 | 719574
2020-09-15 | 878285
2020-09-16 | 718866
2020-09-17 | 743497
2020-09-18 | 747975
2020-09-19 | 581068
2020-09-20 | 160627
2020-09-21 | 595585
2020-09-22 | 804463
2020-09-23 | 706091
2020-09-24 | 755689
2020-09-25 | 790518
2020-09-26 | 759307
2020-09-27 | 494163
2020-09-28 | 720790
2020-09-29 | 696588
2020-09-30 | 726440
Formulas:
Date = [Date, row above]+1